福建省级机关医院

货物和服务项目院内采购竞争性谈判文件

项目名称：医用杜瓦罐液氧项目

项目编号：FJSJJGYY-S2021-028

采 购 人：福建省级机关医院

2020 年 10 月 27 日

目  录

- 第一章 报价人须知

第二章 谈判内容及要求

- 第三章 响应文件格式

- 第一章 报价人须知

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目报价要求：此次采购按照每公斤单价报价（此报价包含氧气费、杜瓦罐的使用费，供应单位提供杜瓦罐供院方使用，院方不单独购买杜瓦罐，由供应单位负责提供杜瓦罐瓶、低温汇流排、空温式汽化器、调压装置等设备及设备后期维护、安全检测、定期检验等，院方不再支付其他费用。） |
| 2 | 资格标准： 1、参加本次招标活动的报价人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件： 2、经国家工商行政管理机关注册的企业法人营业执照、法人与被委托人身份证复印件、法定代表人授权委托书。 3、具备有效的《危险化学品经营许可证》、《道路运输经营许可证》、《药品生产许可证》（可提供生产厂家资质）、《气瓶充装许可证》。 4、未被“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。 |
| 3 | 服务要求：详见第二章 |
| 4 | 报价文件请按第三章格式要求提供（包含但不限于）: 注：报价文件需胶装密封处理，提供正本一份即可，每一页必须加盖公章。 |
| 5 | 最高限价：详见本竞争性谈判文件第二章《采购项目一览表》，报价人报价超出最高限价者，按无效报价处理。 |
| 6 | 成交人确定方式： 评标办法：最低评标价法，即：投标文件满足谈判文件全部实质性要求，且投标报价最低的报价人为成交人。 最低投标报价相同的报价人有二家或二家以上时，采购人将采用随机抽取方式确定成交人。 |

第二章 谈判内容及要求

一、参数要求

（一）医用氧参数与要求：

医用氧标准：《中国药典2020版》医用氧纯度≥99.5%

（二）报价人提供相应配套设备及参数要求：

1、杜瓦罐。（由报价人提供）

杜瓦罐采用成套装置；杜瓦罐、安全阀及压力表等要有相关检验机构的检验报告。

2、低温汇流排2台，流量大于50m3/h（气态）、最高工作压力3.0MPa。（由报价人提供）

3、空温式汽化器2台50Nm3/h的汽化器，设计压力大于3.0MPa采用成套装置。（由报价人提供）

4、调压装置采用主流品牌，工作压力2.5MPa,输出压力保证在0.5-0.8MPa稳定供气。（由报价人提供）

5、医用氧供应设备由（杜瓦罐、空温式汽化器、调压装置等液氧供氧系统相关设施）报价人提供，并负责维护保养以及安全附件的更换。

6、报价人进场工作后，应提供相应技术档案（包含设计资料、制造资料、设备说明、检验报告）。

备注：杜瓦罐液氧的报价包含氧气费、杜瓦罐使用费，院方不单独购买杜瓦罐、空温式汽化器、调压装置、低温汇流排等，由报价人负责杜瓦罐的后期维护、安全检查、定期检验等，院方不在支付其他费用。

二、服务要求：

（1）报价人提供医用氧应急响应方案、机制和应急承诺；

（2）报价人售后服务体系完善，需提供售后服务机构名称、地址及通讯联系方式。

（3）报价人中标后在持续供货期间每季度到院对相关工作人员进行相关设备、设施、安全操作规程的培训。

（4）报价人中标后根据我院实际情况配合完成应急预案的编辑。

（5）合同持续期间由报价人负责所有气瓶进行维护及售后，负责免费每年为医院办理杜瓦罐、安全阀、压力表、空温式汽化器、调压装置、低温汇流排的定期检验和更换。

- 第三章 响应文件格式

福建省级机关医院

货物和服务项目院内采购响应文件

（正本）

项 目 名 称：

项 目 编 号：

包：

报价人名称 ：

联  系  人：

联 系 电 话：

日      期 ：

目    录

1、报价一览表

2、供货范围清单

3、技术和报务要求偏离表（不允许负偏离）

4、售后服务承诺

5、法定代表人授权书

6、资格证明等文件（包括营业执照、具备有效的《危险化学品经营许可证》、《道路运输经营许可证》、《药品生产许可证》（可提供生产厂家资质）、《气瓶充装许可证》等证明材料

7、用户名单

8、二次报价表

- 一、报价一览表

- 报价人名称（公章）：                                           货币单位：元

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 厂家 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价：￥ （人民币 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：厂家、品牌（以注册证为准）

报价人代表签名（公章）：

二、供货范围清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价人代表签名（公章）：

三、技术和服务要求偏离表（不允许负偏离）

| 序号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

报价人代表签名（公章）：

四、售后服务承诺

报价人代表签名（公章）：

五、法定代表人授权书

致：

我方的法定代表人        授权          为报价人代表，代表我方参加        项目（项目编号：         ）的投标，全权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约等。报价人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

法定代表人：

身份证号：

手机：

报价人代表：

身份证号：

手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

法定代表人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：法定代表人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

六、资格证明等文件（包括营业执照、具备有效的《危险化学品经营许可证》、《道路运输经营许可证》、《药品生产许可证》（可提供生产厂家资质）、《气瓶充装许可证》等证明材料

二次报价表

注：

（1）本表不与响应文件一同密封，由报价人代表手持。在采购人要求进行二次报价时提供给采购人；

（2）二次报价不得高于首次报价，否则按无效报价处理。

（3）本表应加盖报价人公章，并经报价人代表签字。

- 二次报价一览表

- 报价人名称（公章）：                                           货币单位：元

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 数量 | 厂家 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 交货期 | 保修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价：￥ （人民币 元整） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：厂家、品牌（以注册证为准）

报价人代表签名（公章）：