福建省级机关医院

互联网会议室LED屏幕及灯箱项目院内自行采购文件

福建省级机关医院组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围

1、项目名称：互联网会议室LED屏幕及灯箱采购项目

2、项目编号：FJSJJGYY-S2022-630

3、采购范围和内容：详见本项目内容及主要技术参数及要求。

4、本项目预算金额：80700元

5、交货时间：合同签订后15天内交货

6、质保期：质保期为≥1年，质保期自验收合格签名之日起计算

7、服务（货物）一览表：

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单位 | 品目号预算（元） | 合同包预算（元） | 供货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 互联网会议室LED屏幕及灯箱 | 1 | 套 | 80700 | 80700 | 福建省级机关医院 |
| 注：（1）本项目预算价人民币80700元为最高限价。供应商报价超过各单价限价和最高限价的为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。本项目所发生的一切费用（如货物及运输、安装、调试、检验、质保、培训、与医院系统的接口费等所有其他有关各项的含税费用）均包含在报价中。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为成交人认同遗漏部分并免费提供。 （2）成交人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由成交人负责。（若有） |  |  |  |  |  |  |  |

二、采购内容及要求（以下内容均为实质性内容，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

品目号1-1：互联网会议室LED屏幕及灯箱技术参数：

| 序号 | 品名 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED全彩显示屏 | - 显示尺寸：长≥2.88m×高≥1.6m=≥4.608㎡ - 整屏分辨率：≥1872*1040； - 像素点间距≤1.538mm； - LED灯种类：SMD1212封装； - 像素密度：422500点/㎡； - 模组分辨率（W×H）：≥208*104； - 刷新率：≥3840； - 产品PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用多层盲孔设计； - LED显示屏在满负荷工作30min后用测温计测试各可触及点温度，LED显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不超过20K，绝缘材料温升不超过30K； - 要求所投产品通过灯珠推力测试随机选择LED灯珠，在灯珠四侧以水平夹角45°的方向施加推力≥12N，灯珠未破碎或脱落； - 要求所投产品在正常播放时画面延时≤1ms，以及画面信噪比≥60db。产品色域空间LED显示屏Color Space覆盖率≥120% YIQ及覆盖率≥170% YUV； - 要求所投产品通过模组震动测试按GB/T6587-2012中5.9.3的规定，对组成LED显示屏的显示模组进行，在震动频率5Hz～55Hz～5Hz，振幅为0.19mm的条件下，一次扫描5min，互相垂直的二个轴向各扫描二次； - 产品通过工频磁场检测，满足工频磁场抗扰程度测试等级10A/m； - 要求所投产品具有拼缝亮暗线校正技术，可从控制系统和结构设计两方面消除亮、暗线，彻底改善困扰LED安装精度造成的亮、暗线问题；为确保显示产品长期稳定可靠，系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min，使屏体从10%到100%零度逐步显示，提升产品稳定性，具备相应的自动除湿功能； - 产品通过光生物安全检测。 | 套 | 1 |
| 2 | 接收卡 | - 单卡支持≥32组RGB信号并行输出 - 单卡最大带载512×384像素点 - 支持高精度的亮度、色度一体化逐点校正 - 支持低亮高灰 - 支持色温调节 - 支持任意抽行、抽列、抽点 | 套 | 1 |
| 3 | 二合一视频处理器 | - 具有2类视频输入接口，包括≥1路HDMI和≥2路DVI；带液晶前面板； - 最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； - 最大带载260万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； - 支持视频源任意切换，缩放和裁剪； - 支持画面偏移； - 支持亮度和色温调节； - 支持低亮高灰； - 支持HDCP 1.4； | 台 | 1 |
| 4 | LED框架及包边 | 现场定制钢结构及其包边。 | 套 | 1 |
| 5 | 线材线缆辅材 | LED屏线材辅材 | 批 | 1 |
| 6 | 直角软膜灯箱 | 铝槽卡边灯箱1.7mx1.2m | 个 | 2 |
| 7 | 弧角软膜灯箱 | 塑料槽卡边灯箱2.6mx1.22m | 个 | 1 |
| 8 | 软膜画面制作 | 高清软膜UV打印车边 | 项 | 1 |

三、付款方式与条件

| 1 | 90 | 验收合并正常运行一个月内且收到正式全额发票后支付合同金额的90%。 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 10 | 免费维护期结束且无未了事项后一个月内支付合同金额的10% |

四、供应商资格要求及审查办法

1、资格要求：

（1）供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

（2）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加询价的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

（4）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（6）信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由询价小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

（7）本询价项目不接受联合体投标，不允许分包。

2、资格审查采用方式：开标后即开始评标。

3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购询价的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取成交，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

五、询价通知书的获取

1、本询价项目不采用电子招投标。

2、询价文件请自行在网站上查看：http://www.fjsj.com/

3、项目联系人：

采购单位联系人：杜先生， 联系电话0591-88013014

六、答疑截止时间

供应商若要求澄清询价通知书，应在获取询价通知书后的 1个工作日内提出，采购人将随时解答。

七、响应文件的要求及递交

（1）响应文件要求：

1）除询价文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除询价文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③供应商应将响应文件技术商务部分和报价部分本分别用密封袋单独密封，并在封口处加盖骑缝公章或手印，标明项目编号、供应商名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务部分和报价部分的响应文件未按要求密封将导致响应文件被拒绝。响应文件的技术商务部分不能体现任何试图影响询价小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的报价信息，如果供应商不接受上述方法，则按无效投标处理。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致询价被拒绝。

2）响应文件递交：

响应文件应于2022年7月6日10时00分（北京时间）之前提交到福州市鼓屏路67号福建省级机关医院5号楼302室【信息科】，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒收，并将其原封不动地退回供应商。

八、开标评标时间地点

1、开标时间：2022年7月6日10时00分（北京时间）2、评标时间：开标后即开始评标。

3、地点：福州市鼓屏路116号建邦大厦308室

九、评标方法

1、评标标准

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格供应商根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照询价文件的要求和条件进行。本项目采用最低评标价法。

评议第一阶段技术商务标评议程序：（专家按如下程序进行评审）：

①资格性审查：按询价文件“供应商资格要求及审查办法”规定的各项资格逐项审查。

注：资格性审查有其中一项不符合者按照无效响应处理，不进入下一程序。

②符合性审查

技术要求：技术指标一项不符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理，不进入下一程序。

评议第二阶段报价标评议程序：

询价小组根据上述评标办法、评出实质性响应询价通知书技术、商务要求的供应商进入第二阶段报价标评标，技术、商务有任一项不满足询价通知书要求的，不进入报价标。

2、定标原则。

询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照询价通知书的要求和条件进行，询价小组将根据符合采购需求、质量和服务相等原则按照价格高低顺序推荐1名成交候选人。

经询价小组评审，在提交的响应文件全部满足询价通知书实质性要求的供应商不少于三家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，提出最低报价的供应商作为成交人（若出现报价相同的情况，则由询价小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见询价通知书各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应询价通知书要求，按照无效响应处理：

(1)响应文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的；

(2)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；

(4)一个供应商不止投一个标；

(5)供应商提交的是可选择的报价；

(6)响应文件组成不符合询价通知书要求的；

(7)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)响应文件内容不符合询价文件中规定的其它实质性条款。

(10)未按规定提交封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

(1)符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目招标中被拒绝接受投标。

十、合同条款内容及签订

1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福州