福建省级机关医院

报警系统设备采购项目

福建省级机关医院组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围

1.项目名称：报警系统设备采购

本项目范围包含福建省级机关医院本部（含医院宿舍院区范围）及建邦大厦三、四层

2.项目编号：FJSJJGYY-BWK2025-08-01-3

3.采购范围和内容：详见本项目采购内容及主要技术参数要求。

4.本项目预算金额：35000.00元

5.服务期：合同签订后10个工作日内完工

6.服务（货物）一览表

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 合同包 预算（元） | 供货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 报警系统设备采购 | 1套 | 35000.00 | 福建省级机关医院 |

二、采购内容及技术参数要求（以下内容均为实质性内容，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

1．高压配电房

位置：病房楼负一层

要求：前端设置报警设备，满足非法入侵报警提示功能，并在消控中心能收到该区域报警信号，值班人员能在消控中心实现布防和撤防。

管线及网络利旧情况：根据现场实际情况确定。

2．低压配电房

位置：病房楼负一层

要求：前端设置报警设备，满足非法入侵报警提示功能，并在消控中心能收到该区域报警信号，值班人员能在消控中心实现布防和撤防。

管线及网络利旧情况：根据现场实际情况确定。

3．水泵房

位置：病房楼负一层室外

要求：前端设置报警设备，满足非法入侵报警提示功能，并在消控中心能收到该区域报警信号，值班人员能在消控中心实现布防和撤防。

管线及网络利旧情况：根据现场实际情况确定。

4．麻精药品库

位置：麻精药品库

要求：前端设置报警设备，满足非法入侵报警提示功能，需要满足人员在该区域也能布防和撤防，同时在消控中心能收到该区域报警信号，值班人员能在消控中心也可以实现布防和撤防。该区域需要增加一套门禁设备。

管线及网络利旧情况：根据现场实际情况确定。

5．危化品库

位置：危化品库

要求：前端设置报警设备，满足非法入侵报警提示功能，并在消控中心能收到该区域报警信号，值班人员能在消控中心实现布防和撤防。

管线及网络利旧情况：根据现场实际情况确定。

6．建邦大厦4层人事科档案室

要求：前端设置报警设备，满足非法入侵报警提示功能，需要满足人员在该区域也能布防和撤防，同时在消控中心能收到该区域报警信号，值班人员能在消控中心也可以实现布防和撤防。

管线及网络利旧情况：根据现场实际情况确定。

7．建邦大厦3层院办档案室

要求：前端设置报警设备，满足非法入侵报警提示功能，需要满足人员在该区域也能布防和撤防，同时在消控中心能收到该区域报警信号，值班人员能在消控中心也可以实现布防和撤防。

管线及网络利旧情况：根据现场实际情况确定。

8．消控中心

位置：消控中心

要求：设置报警主机设备，满足接收报警信号，值班人员布防和撤防管理。

9．其他说明

（1）须完成医院建邦大厦安防数据网络的回传接收

（2）须完成新增设备与院区原安防平台的对接

（3）设备保修时间至少1年

三、付款方式与条件

设备交货并安装调试完毕，经采购人验收合格满一个月后，采购人支付合同总金额100%，采购人在收到中标人提供的正规等额税务发票后15个工作日内以转帐方式支付。

在甲方每次付款前，乙方应向甲方提供与当次甲方支付金额等额且被所在地税务部门认可的合法有效的增值税发票，否则甲方有权拒绝付款且不承担违约责任，乙方亦不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

四、供应商资格要求及审查办法

1、资格要求：

1.1一般资格要求：

（1）供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业(供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

（2）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加询价的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或提供响应截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收（完税证明或无欠税证明）和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

（4）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（6）信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由询价小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

（7）本询价项目不接受联合体响应，不允许分包、转包（需提供承诺函或声明函）。

（8）本项目不专门面向中小企业。

1.2资格承诺函：

根据福建省财政厅《福建省财政厅关于印发推行政府采购供应商资格承诺制指导意见的通知》（闽财购〔2024〕6 号）文件精神，供应商在响应时，已按照规定提供《福建省政府采购供应商资格承诺函》（详见响应文件格式）的，无需再提交“法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明、财务状况报告、依法缴纳税收的相关材料、依法缴纳社会保障资金的相关材料、具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”等《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的资格条件证明材料。采购人有权在签订合同前要求成交人提供相关证明材料以核实成交人承诺事项的真实性。成交人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。供应商可自行选择提供（一）一般资格要求中1.、3.、4.、5.所要求的材料或提供资格承诺函代替前述4项材料。(详见附件“响应文件格式”)

资格审查采用方式：开标后即开始评标。

3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购询价的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取成交，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

五、询价通知书的获取

1、本询价项目不采用电子招响应

2、询价文件请自行在网站上查看：http://www.fjsj.com/

3、项目联系人：

采购单位联系人：陈工， 联系电话：0591-88013080

六、答疑截止时间

供应商若要求澄清询价通知书，应在获取询价通知书后的1个工作日内提出，采购人将随时解答。

七、响应文件的要求及递交

（1）响应文件要求：

1）除询价文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除询价文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

③供应商应将响应文件技术商务部分和报价部分本分别用密封袋单独密封，并在封口处加盖骑缝公章或手印，标明项目编号、供应商名称、投标货物名称及“正本”或“副本”字样。技术商务部分和报价部分的响应文件未按要求密封将导致响应文件被拒绝。响应文件的技术商务部分不能体现任何试图影响询价小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的报价信息，如果供应商不接受上述方法，则按无效响应处理。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致询价被拒绝。

2）响应文件递交：

响应文件应于2025年8月19日9时30分（北京时间）之前提交到福州市鼓楼区鼓屏路67号总务科2办公室，逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒收。

八、开标评标时间地点

1.开标时间：2025年8月19日9时30分（北京时间）

2.评标时间：开标后即开始评标

3.地点：福州市鼓楼区鼓屏路116号建邦大厦

九、评标方法

1、评标标准

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格供应商根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照询价文件的要求和条件进行。本项目采用最低评标价法。

评议第一阶段技术商务标评议程序：（专家按如下程序进行评审）：

①资格性审查：按询价文件“供应商资格要求及审查办法”规定的各项资格逐项审查。

注：资格性审查有其中一项不符合者按照无效响应处理，不进入下一程序。

②符合性审查

技术要求：技术指标一项不符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理，不进入下一程序。

评议第二阶段报价标评议程序：

询价小组根据上述评标办法、评出实质性响应询价通知书技术、商务要求的供应商进入第二阶段报价标评标，技术、商务有任一项不满足询价通知书要求的，不进入报价标。

2、定标原则

询价小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，评议过程严格按照询价通知书的要求和条件进行，询价小组将根据符合采购需求、质量和服务相等原则按照价格高低顺序推荐1名成交候选人。

经询价小组评审，在提交的响应文件全部满足询价通知书实质性要求的供应商不少于三家的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，提出最低报价的供应商作为成交人（若出现报价相同的情况，则由询价小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见询价通知书各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应询价通知书要求，按照无效响应处理：

(1)响应文件未按规定进行编制、胶装、密封、标记的；

(2)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)报价内容与采购内容及要求有重大偏离或保留的；

(4)一个供应商不止投一个标；

(5)供应商提交的是可选择的报价；

(6)响应文件组成不符合询价通知书要求的；

(7)未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)响应文件内容不符合询价文件中规定的其它实质性条款。

(10)未按规定提交封面盖公章，并加盖骑缝章或每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

(1)符合专业条件的供应商或者对询价通知书作实质响应的供应商不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在采购人未来的项目采购中被拒绝接受投标。

十、合同条款内容及签订

1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福州