福建省级机关医院

电梯维保服务采购文件

福建省级机关医院进行组织院内采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来提交密封的响应文件。

一、采购项目概况和范围
1.项目名称：电梯维保服务
2.项目编号：FJSJJGYY-SBK2026-22-01
3.采购范围和内容：共计5台电梯设备，分别位于门诊楼1台（富士达电梯），病房楼2台（奥的斯电梯），口腔中心2台（通力电梯）

4.本项目预算金额：75000.00元

5.采购方式：本项目为非政府采购项目，采购方式参照竞争性谈判
6.评标方式：本项目采用最低评标价法
7.服务期限：

富士达电梯2027年1月1日 - 2027年12月31日

奥的斯电梯2026年8月24日 - 2027年12月31日

通力电梯2026年10月1日 - 2027年12月31日

8.服务（货物）一览表：

	采购包
	品目号
	采购标的
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	服务地点

	1
	1-1
	电梯维保服务
	75000.00
	75000.00
	采购人  指定地点


注：本项目预算价人民币75000.00元为最高限价。供应商报价超过最高限价的为无效报价。供应商可依据市场行情和自身情况，自由竞价。本项目所发生的一切费用（如运输费、检修费、维护费等）均包含在报价中。如有遗漏，自行补充，一旦成交视为供应商认同遗漏部分并免费提供。

二、技术和服务要求（以下内容均为实质性内容，供应商须逐项作出明确应答且完全响应，否则视为无效响应）

（1）服务内容 

①按照特种设备技术安全规范TSGT5002-2017《电梯维护保养规则》（当有更高国家标准时，按照更高标准执行）对我院现运行的门诊楼1台，病房楼2台，口腔中心2台，共计5台电梯进行维保工作。

②拟派的工作人员需持有市场监督管理部门颁发的《特种设备安全管理和作业人员证》,项目:电梯修理（需随响应文件提供）。

③设立24小时热线电话，接到电梯故障报告后维保人员30分钟内到达现场处置。

④协助采购人建立健全安全管理制度和应急救援预案，并定期进行救援演练。

⑤对电梯安全性能负责，依据《电梯使用管理与维护保养规则》要求，每15日进行一次日常维护保养工作。

⑥做好例行维保记录，每月初将上月维保记录单交我院存档。

⑦乙方提供维保服务方式为全包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供全部电梯维修配件。

（2）技术要求

现场维保人员依据编制的半月保养单、季度保养单、半年保养单及年度保养单内容对电梯进行维保完毕后,清理干净现场并认真填写维保记录表，交采购人一份，并及时向采购人与项目负责人汇报电梯的安全状况。

保养服务内容明细

	项目
	内容
	保养周期

	机房

保养
	清洁机房地面卫生
	半月

	
	清洁曳引机、限速器、控制柜内的卫生
	半月

	
	检查并坚固主电源、辅助电源、曳引机、控制柜中各接线端子
	半月

	
	检查主电源及控制电源的熔断器，确保接触良好
	半月

	
	检查曳引机减速，电动机的油位，温升，确保曳引机运行正常
	半月

	
	检查并调整电梯制动器的制动闸瓦与制动轮盘的间隙，确保间隙不大于0.7mm，同时保证制动器工作灵活可靠
	半月

	井道

保养
	添加轿厢或对重油杯中的润滑油，使导轨润滑良好
	半月

	
	添加限速器和限速器张紧轮轴承润滑油，使限速器系统工作正常
	半月

	
	清洁轿顶，门头，门地坎和地坑的卫生
	半月

	
	检查或调整各安全开关，试验各安全开关，确保功能正常
	半月

	门机、层门、轿门及光幕的保养
	清洁开门机系统
	半月

	
	紧固开门机系统各机械连接部件
	半月

	
	检查并调整门扇的垂直度，门中缝的间隙是否符合要求
	半月

	
	添加门机各机械传动部的润滑油
	半月

	
	检查门机皮带的松紧及磨损，并视其情况处理
	半月

	
	坚固门电机，门电阻的各螺栓
	半月

	
	检查开关、减速器、门机限位开关是否完好
	半月

	
	调整门刀的垂直度，同时保证门刀与厅门地坎间隙在5-8mm
	半月

	
	调整厅门系统，确保门扇与门扇的间隙1-6mm，门扇下端与地坎的间隙1-6mm，门锁在电气接触前齿合量不小于7mm
	半月

	
	确保门电气联锁装置安全可靠
	半月

	
	厅门自动关门装置有效
	半月

	
	添除厅门门滑道上的润滑脂，使开关门灵活可靠
	半月

	
	清洁光幕上的积尘，确保安全可靠，使用可靠
	半月

	
	保养轿内、外呼梯按钮、层显，确保完好可靠
	半月

	机房及井道的保养
	添加曳引轮轴承、导向轮轴承、轿顶道绳轮轴承、对重道绳轮轴承的润滑油，确保轴承润滑良好
	季度

	
	保养选层系统，使选层器的动作准确可靠
	季度

	
	保养并调整井道传感器，确保平层准确可靠
	季度

	
	清洁曳引绳油污，调整曳引绳的张力，使受力偏差在5%以内
	季度

	
	检查曳引绳组合是否完好，曳引绳有无断丝、断股现象
	季度

	
	检查曳引绳的伸长长度是否超出越程要求，不符合的需修剪调整曳引绳长短
	季度

	
	检查电梯轿厢内监控视频线及维护
	季度

	
	清洁导靴和靴衬，磨损严重的靴衬予以更换
	季度

	
	电梯运行左右晃动的，适当调整导靴与导轨的间隙
	季度

	
	检查对重铁压板有无松动
	季度

	
	清洁安全钳钳口油污，检查并调整安全钳楔块与导轨侧面的间隙，使其符号要求，调试后，并用慢车手动试验安全钳及安全钳开关的可靠性
	季度

	
	保养缓冲器，确保弹性缓冲器无锈蚀，油压缓冲器油位正常，缓冲器开关有效
	季度

	
	检查、调整并试验各安全开关，确保安全开关完好、有效
	季度

	
	检查限位和极限距离符合要求：限位：50-80mm，极限120-150mm
	季度

	
	更换曳引机减速中的油（电梯专用油）
	每年

	
	清洁电磁抱闸铁芯，并添加适当适量的润滑剂
	每年

	
	检查并坚固电缆支架，电缆与井道或轿厢边沿有无碰撞
	每年

	
	对电梯测试一次接地电阻（阻值不小于4Ω）
	每年

	
	测试各部位绝缘电阻（动力阻值不小于0.8MΩ，其它回路不小于0.25 MΩ）有微机控制的，应先拆出微机控制系统后才能测
	每年


三、商务要求（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求，供应商须完全响应，否则视为无效响应）

	序号
	类型
	要求

	1
	服务地点
	福建省级机关医院指定地点。

	2
	服务时间
	根据招标文件及合同要求。

	3
	服务条件
	验收合格。

	4
	是否邀请供应商验收
	不邀请其他供应商验收。

	5
	履约验收方式
	说明：按照采购文件、成交人响应文件、合同以及相关行业标准进行验收。

	6
	合同支付方式
	维保工作验收合格后，每季度结算一次，采购人在收到供应商开具的发票后十个工作日内支付（合同金额包括配件、人工、税收等一切费用）。注：在采购人付款前，成交人应向采购人提供与采购人支付金额等额且被所在地税务部门认可的合法有效的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款且不承担违约责任，成交人亦不得以此为由拒绝履行本合同项下的义务。

	7
	履约保证金
	不缴纳。


8.违约责任

（1）在签订采购合同之后，成交人要求解除合同的，应向采购人支付合同总金额30%的违约金，成交人还应赔偿由此给采购人造成的直接损失和间接损失。

（2）在签采购合同之后，成交人提供的服务实际情况与响应文件响应不符，或未按合同规定的质量要求提供服务的，视为不合格，采购人有权拒绝接受成交人提供的服务并解除合同，成交人应向采购人支付合同总金额30%的违约金，成交人还应赔偿由此给采购人造成的直接损失和间接损失。

（3）因成交人原因，未能在规定时间内完成服务的，每逾期一天，偿付500元违约金；若成交人逾期达30天（含）以上的，采购人有权单方面解除合同并要求成交人支付合同总金额30%的违约金，成交人仍应按上述约定支付延期违约金。成交人还应赔偿由此给采购人造成的直接损失和间接损失。

（4）成交人提供的服务未达到合同约定的标准，应在采购人规定的时间内予以整改，每逾期一天，成交人应向采购人支付500元违约金；未在规定时间内整改完成的，采购人有权单方面解除合同并要求成交人支付合同总金额30%的违约金。成交人还应赔偿由此给采购人造成的直接损失和间接损失。

（5）成交人项目逾期（包括验收不合格、整修、返工或由采购人提出的更改、成交人承诺，但未在承诺的工期内完成等）的，每逾期一天，偿付500元违约金；若成交人项目逾期达30天（含）以上的，采购人有权单方面解除合同并要求成交人支付合同总金额30%的违约金，成交人仍应按上述约定支付延期违约金。若因此给采购人造成损失的，还应赔偿采购人所受的损失。

（6）如因成交人在本项目实施过程中造成采购人业务中断，应由成交人完全承担责任，成交人应赔偿由此给采购人造成的直接损失和间接损失。

（7）如成交人违法用工产生的一切责任由成交人承担，由此给采购人造成损失的，采购人有权向成交人全额追偿。

（8）因成交人原因发生任何事故，所造成的所有人员伤亡、财产损失和责任均由成交人承担，与采购人无关。成交人除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权单方面解除合同，并报相关行政主管部门处罚。

（9）若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权单方面解除合同，成交人还应赔偿因此给采购人造成的直接损失和间接损失。

（10）采购人根据合同约定向成交人主张相应违约金、赔偿金的，成交人应在收到采购人通知起七天内支付，否则采购人有权在未付合同款、中直接扣减成交人应付违约金、赔偿金。未付合同款和履约保证金不足以支付违约金、赔偿金的，采购人有权继续追偿。

（11）任何一方因对方违约，向违约方主张权利所支出的律师费、诉讼费/仲裁费、保全费、差旅费等费用均有权要求违约方承担。
四、供应商资格要求及审查办法
1、资格要求：

1.1一般资格要求：

（1）供应商应是具备独立企业法人资格,有能力承接本项目的国内企业 (供应商应在响应文件中提供企业法人营业执照复印件,并加盖供应商单位公章)；

（2）法定代表人授权书原件（若是单位负责人参加谈判的可无须提供本函），(供应商应按照附件“响应文件格式”)；

（3）提供财务状况报告(财务报告、或资信证明）。供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照投标/响应截止时间推算）应符合下列规定： a.成立年限满1年及以上的投标/响应人，提供经审计的2025年的年度财务报告。 b.成立年限满半年但不足1年的投标/响应人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的投标/响应人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标/响应人、成立年限满半年但不足1年的投标/响应人、成立年限不足半年的投标/响应人），应选择提供资信证明复印件。（详见附件“响应文件格式”)；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函或提供投标/响应截止时间前六个月（不含投标/响应截止时间的当月）中任一个月的依法缴纳税收（完税证明或无欠税证明）和社会保障资金的凭据(详见附件“响应文件格式”)；

（5）参加本项目响应前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函(详见附件“响应文件格式”)；

（7）信用信息查询记录证明材料（根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）。供应商针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料，未提供该证明材料的不视为响应无效。信用记录的审查：由谈判小组通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印供应商信用记录。若查询结果存在供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格）。

（8）本项目不接受联合体响应，不允许分包、转包（需提供承诺函或声明函）。

（9）本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商应按以下要求提供相关证明材料：①供应商符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的中小企业划分标准，提供《中小企业声明函》（服务类）。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。※供应商应按照响应文件格式规定提供。本项目为服务类采购项目，本项目（采购标的）所属行业为“工业”。

1.2资格承诺函：

本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料;资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。(详见附件“响应文件格式”)

1.3特定资格要求：《特种设备生产许可证》。
2、资格审查采用方式：开标后即开始评标。

3、本项目为非政府采购项目，参照政府采购竞争性谈判的流程进行。供应商应对响应文件资料的真实性负责，采购人在授予合同之前有权对其响应文件资料进行核实，如发现所提交的资料不真实，采购人将视其为以弄虚作假方式骗取成交，其成交无效，若给采购人造成损失的，应依法承担赔偿责任。
五、谈判文件的获取
1、本谈判项目不采用电子谈判。

2、谈判文件请自行在网站上查看：http://www.fjsj.com/
3、项目联系人

采购单位联系人：陈工      

联系电话：0591-87837549   

监督电话：0591-88013120 

六、答疑截止时间
供应商若要求澄清谈判文件，应在获取谈判文件后的1个工作日内提出，采购人将随时解答。

七、响应文件的要求及递交
（1）响应文件要求：

1）除谈判文件另有规定外，响应文件应使用附件响应文件模板规定的格式。

2）除谈判文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册。

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

（2）响应文件递交：

1）响应文件正本1份、副本2份，分别标明“正本”“副本”字样，并密封加盖供应商公章。响应文件未密封完好将导致谈判被拒绝。

2）首次响应文件递交时间：供应商应在2026年8月21日 9:00 时之前将密封的响应文件送达福州市鼓屏路67号设备科办公室，逾期送达的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收。

八、开标评标时间地点
1、响应文件递交截止时间：2026年8月21日9:00（北京时间）

2、谈判时间：截标后即开始评审。

3、地点：福州市鼓楼区鼓屏路116号建邦大厦会议室   

九、定标原则及办法
1、评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2、谈判小组将根据本谈判文件各项要求综合评估，推荐出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价由高到低前三名为本合同包成交候选人（若属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，本次采购项目仍可以继续进行，推荐前两名为本合同包的成交候选人），确定出符合采购要求、符合项目质量和服务要求且报价最低者为本项目成交人（若出现报价相同的情况，则由谈判小组按随机抽取方式确定最终成交候选人）。

3、响应文件无效条款（不满足即为无效响应的实质性条款）及废标条款：具体内容详见竞争性谈判文件各章节，请各供应商认真查看对照。

3.1、供应商若出现下列情形之一的，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求，按照无效报价处理：

(1)未符合谈判文件规定资格标准“供应商资格要求及审查办法”的按照无效响应处理；

(2)未符合《服务（货物）一览表》及“采购内容及要求”中的技术要求的按照无效响应处理；

(3)响应文件未按照谈判文件要求的规定进行密封、标记的；

(4)未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖供应商公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(5)一个供应商不止投一个标；

(6)供应商提交的是可选择的报价；

(7)响应文件组成不符合谈判文件要求的；

(8)响应文件中提供虚假或失实资料的；

(9)未按规定签字、提交封面盖公章，并加盖骑缝章且每页盖公章(非报价专用章或业务章)的；

(10)供应商名称或组织结构与资格性审查时不一致且未提供有效证明的；

(11)响应文件附有采购人不能接受的条件；

(12)不符合谈判文件中规定的实质性要求和条件、实质性条款、无效报价条款的。

3.2、出现下列情形之一的，按废标处理：

①符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

②出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③供应商的报价高于最高限价的；

④因重大变故，采购任务取消的。

4、供应商之间有相互串通投标、弄虚作假等违规行为者，将作废标处理，并在我院未来的项目采购中被拒绝接受投标。
十、合同条款内容及签订
1、合同签订：成交人在接到成交通知后3天内，应派代表与采购人联系，商讨签订合同事宜。

2、合同签订地点：福州


